## Hoja1
MUNICIPIO DE ZACATECAS |  |  |  |  | FECHA DE APERTURA:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | FECHA DE INICIO:
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO:
RAZON SOCIAL:
LICITACION PUBLICA NACIONAL: LO-832056994-N-8-2023
OBRA: GENERACIÓN ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA BENITO JUAREZ DE ZACATECAS, ZAC.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PU | PU CON LETRA | IMPORTE
Capítulo |  | GENERACIÓN ELECTRICA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA BENITO JUAREZ DE ZACATECAS, ZAC.
Subcapítulo | A01 | PREPARACIONES PARA PANELES SOLARES
Concepto | EF23C0086 | TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE MAS DE 20,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE | m2 | 53909.413
Concepto | EF23C0087 | DESPALME A MAQUINA DE MATERIAL NO APTO PARA CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO LIMPIEZA y TRAZO EN | m3 | 10773.9
Concepto | EF23C0110 | RELLENO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR AL 95 % PROCTOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO CON MOTONIVELADORA, | m3 | 10773.9
Concepto | EF23-01 | SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO | M3 | 14006.06
Concepto | EF23C0781 | SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE TEZONTLE, EN TODA LA SUPERFICIE PLANA DENTRO DEL PERIMETRO EN DONDE SE UBICAN LOS PANELES SOLARES CON UNA ALTURA DE 3 A 5 CM, INCLUYE: HULE NEGRO ACARREOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | M3 | 2693.47
Subcapítulo | A02 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO
Concepto | EF23C0748 | SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE E HINCADO DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO, FORMADA CON PERFILES TIPO IPR (6"X4"), TIPO U 5"X5" Y PTR DE 6" DE 4MM DE ESPESOR (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 3.00 m. DE ALTURA, HINCADO CON MAQUINA HINCADORA DE POSTES PARA PERFILES DE 3 M DE ALTO (EMPOTRADO 1.50 MTS A PISO), SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | KG | 94240
Concepto | SC/2-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE ALUMINIO ANONIZADO PARA SISTEMA VERTICAL 2 FILAS A 20°, DE ACUERDO A LA NORMA; ANSI H35, ASTM B221, MARCA SOLIDA O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA | PZA | 1475
Concepto | SC/2-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PERFIL RANURADO T6- 6.10M A BASE DE ALUMINIO ANONIZADO, DE ACUERDO A LA NORMA; ANSI H35, ASTM B221, MARCA SOLIDA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1088
Concepto | SC/2-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENLACE LATERAL PARA RIEL DE PERFIL RANURADO A BASE DE ALUMINIO ANONIZADO, MARCA SOLIDA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 184
Concepto | SC/2-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA FINAL AJUSTABLE DE 25-53 MM, MARCA SOLIDA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 496
Concepto | SC/2-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CENTRAL MARCO 35 MM, MARCA SOLIDA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 12400
Concepto | SC/2-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOHADILLA DE BUTILO 4X2 CM, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA. | 11782
Subcapítulo | A03 | RED DE TIERRA PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO
Concepto | AA23C0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A | M3 | 174
Concepto | 2019-4063-0491-CI | SUMINISTRO, ARMADO, INSTALACION Y CONEXION DE SISTEMA DE TIERRAS, 12 CARGAS WELD DEL 90, 1 CONECTOR MECANICO MET 16, 7 ELECTRODO S AGE 16, 6 ZAPATAS PONCHABLES CON OJILLO DE 3/8" CAL 6 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | JUEGO | 58
Concepto | EF23C0480 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 1/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 580
Concepto | EF23C0484 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 2900
Subcapítulo | A04 | EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA, PANELES SOLARES
Concepto | SC/4-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO MOPNO-CRYSTALLINE PERC HALF CUT SOLAREVER O SIMILAR (540-560 W), EL MODULO FOTOVOLTAICO DEBE SER DE MATERIAL DE SILICIO CRISTALINO, CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 WP CADA UNO, CON TOLERANCIA DE POTENCIA POSITIVA, CON UNA EFICIENCIA MÍNIMA DE 20% A CONDICIONES ESTÁNDAR DE PRUEBA (STC) Y TENSIÓN INTERNA EN CORRIENTE DIRECTA. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO DEBE ESTAR CERTIFICADO BAJO UN ORGANISMO CERTIFICADOR RECONOCIDO, TAL COMO LA CE, UL, O TUV, CON REFERENCIA A NORMATIVIDAD IEC PARA SU OPERACIÓN E ISO PARA SU CONSTRUCCIÓN, CON UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 AÑOS. EL MÓDULO DEBE TENER UNA DEGRADACIÓN MÁXIMA EN EL PRIMER AÑO DE 2% EN LA POTENCIA PICO, Y A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO, UNA DEGRADACIÓN LINEAL DEL 1% ANUAL MÁXIMO, LA CERTIFICACIÓN MENCIONADA DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DEBE SER EN REFERENCIA A LA NORMATIVA IEC 61215, DEBIENDO CUBRIR LA NORMATIVA IEC 61730 Y UL 61730 QUE ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN PARA SU OPERACIÓN SEGURA, ELÉCTRICA Y MECÁNICA PRINCIPALMENTE, CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO, CON BASE A LA NORMATIVIDAD ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 U OTRAS QUE DEMUESTREN QUE SEAN MEJORES A LAS ANTERIORES. INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, PRUEBAS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y CONEXIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 5891
Concepto | SC/4-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JGO CONECTOR SOLAR MACHO Y HEMBRA COMPATIBLE CON MC4, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | JGO | 5891
Concepto | SC/4-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INVERSOR DE 150KW MARCA SOLIS O SIMILAR CON VOLTAJE DE 480 A,MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 22
Subcapítulo | A05 | INTERCONEXION A RED DE CFE EN CASETA
Concepto | AA23C0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A | M3 | 72
Concepto | EF23C0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION | M3 | 72
Concepto | SC/5-1 | TUBERIA PAD CORRUGADA DE 3" COLOR NARANJA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 4350
Concepto | EF23C0669 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x100 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40cm., APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS | PZA | 10
Concepto | SC/5-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CUADRADO DE 10X10 CM ,INCLUYE , CURVAS, T, REMATES, TAQUETES,TAPONES,HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 150
Concepto | SC/5-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE Fo. Go. DE P.D. DE 50 mm. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 100
Concepto | SC/5-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA ,UNICANAL LISO DE 4X2 , TAQUETE, TORNILLERIA , TUERCAS , ARANDELAS ,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRACTA EJECUCION | ML | 4
Concepto | SC/5-5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO TIPO NF INTERIOR 30P 400A 3F 4H SQD O SIMILAR, CON CAJA MH62M SQD Y FRENTE NC62VF, INCLUYE: INSTALACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 4
Concepto | EF23C0496 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 1/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: CINTA DE HULE VULCANIZABLE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 400
Concepto | EF23C0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 100
Concepto | EF23C0499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 576
Concepto | EF23C0480 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 1/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 144
Concepto | EF23C0495 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 500 MCM DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, | ML | 830
Concepto | EF23C0499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 4/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 200
Subcapítulo | A06 | MEDIA TENSION
Concepto | SC/6-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, INCLUYE: REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3, CORREDERAS 600MM, TAQUETES DE EXPANSION CON ROSCA INTERIOR PARA 1/4", TORNILLOS GALVANIZADOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 X 1 1/2", MENSULAS DE 35CS, AISLADORES DE NEOPRENO, VARILLA DE 5/8 X 3 M, CARGA WELD DE 90, CARTUCHO DE ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
Concepto | SC/6-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA DERIVACION PARA SISTEMAS DE 200/200 A CFE BM?EOCEMAH. INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3
Concepto | SC/6-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DESCONECTADORA INERTIA, V 35.8 KV, 600 A. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
Concepto | SC/6-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL PARA USO EXTERIOR PARA CABLE CALIBRE 4/0 AWG Clase 25 KV , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8
Concepto | EF23C0495 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE # 500 MCM DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, | ML | 1200
Concepto | EF23C0482 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 3/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 400
Concepto | SC/6-5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 225 KVA D3-33000-220/127 VOLTS, CON DOS DERIVACONES ARRIBA Y DOS ABAJO, ENFRIAMIENTO NATURAL EN ACEITE, CON PROTOCOLO DE LAPEM, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO HIDRAULICO, | PZA | 3
Concepto | SC/6-6 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTADOR TIPO CODO PORTAFUSIBLE DE 200 AMP Clase 25 KV PARA CABLE XLP CALIBRE 4/0, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
Concepto | SC/6-7 | TABLERO I-LINE 3F-4H 600 AMP 14 CIRCUITOS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
Concepto | SC/6-8 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X800 AMP CON GABINETE METALICO TIPO EXTERIOR DE800 AMP. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
Concepto | SC/6-9 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 200 AMP Clase 25 KV PARA CABLE XLP CALIBRE 4/0 AWG, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6
Subcapítulo | A07 | SISTEMA FOTOVOLTAICO CADENAS
Concepto | AA23C0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A | M3 | 138
Concepto | EF23C0105 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION | M3 | 138
Concepto | EF23C0563 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE ANARANJADO REFORZADO SIN GUIA DE 51 mm. ( 2" ). INCLUYE: COLOCACION, MATERIAL, | ML | 9000
Concepto | EF23C0669 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x60x100 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14x20x40cm., APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS | PZA | 68
Concepto | SC/7-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA COMBINADORA SOLAR PV ESTÁ EQUIPADA CON 4 FUSIBLES DE 15 A CC, UN PARARRAYOS DE ALTO VOLTAJE Y UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE 500 V 63 A. TIENE PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS/SOBRETENSIÓN/SOBRETENSIÓN/SOBRECORRIENTE/PROTECCIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA. RESISTENTE AL AGUA: EL DISEÑO IP65 DE LA CARCASA COMBINADA SOLAR PV ES IMPERMEABLE Y RESISTENTE AL POLVO., INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA. | 22
Concepto | SC/7-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLES FOTOVOLTAICOS 15 AMPS 1000 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA. | 88
Concepto | SC/7-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPRESOR DE PICOS DC 1000 VOLTS: INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA. | 58
Concepto | SC/7-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUPRESOR DE PICOS 220 VOLTS AC TRIFASICO, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA COLOCACION. | PZA. | 58
Concepto | SC/7-5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO DE COBRE MARCA VIAKON O SIMILAR DE 10MM H1Z2Z2-K 2000 VDC CON AISLAMIENTO EN NUCLEO DE POLIOLEFINA RETICULAR (XLPE), CUBIERTA DE AISLAMIENTO POLIOLEFINA RETICULADA ESPECIAL, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y RAYOS UV. | M | 4200
Concepto | SC/7-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO DE COBRE MARCA VIAKON O SIMILAR DE 6MM H1Z2Z2-K 2000 VDC CON AISLAMIENTO EN NUCLEO DE POLIOLEFINA RETICULAR (XLPE), CUBIERTA DE AISLAMIENTO POLIOLEFINA RETICULADA ESPECIAL, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y RAYOS UV. | M | 6200
Concepto | SC/7-7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FOTOVOLTAICO DE COBRE MARCA VIAKON O SIMILAR DE 4MM H1Z2Z2-K 2000 VDC CON AISLAMIENTO EN NUCLEO DE POLIOLEFINA RETICULAR (XLPE), CUBIERTA DE AISLAMIENTO POLIOLEFINA RETICULADA ESPECIAL, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y RAYOS UV. | M | 9700
Concepto | EF23C0487 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 2250
Concepto | SC/7-8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA DE OJILLO DE 1/4" PARA CALIBRE 10 AWG INCLUYE PIJA PUNTA DE BROCA ZAPATA,MATERIAL HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 300
Subcapítulo | A08 | EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA
Concepto | SC/8-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR MULTIFUNCIONAL MARCA ELSTER SOLUTIONS LLC, TIPO A3 ALPHA NODO, MEDICION DE KMH, KW Y KVARH EN HASTA 4 TARIFAS HORARIAS, REGISTRO DE KWH INVERSO, PERFIL DE CARGA DE 128 KB PARA 2 CANALES DE GRABACION, CONTADOR DE APAGONES, MEDICION DE VOLTAJE INSTANTANEA, RADIO SPREAD SPECTRUM DE 900 MHZ, PANTALLA LCD DE HASTA 8 DIGITOS, FORMA 9S, ( 3F-4H-3E ), 120 - 480, 25 (20) AMP.60 HZ, CLASE DE PRESION 0.2 %. BASE TIPO SOCKET, CUMPLE CON ESPECIFICACIONEN CFE GWH0009-2015, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CARRECTA EJECUCION. | PZA | 5
Concepto | SC/8-2 | UVIE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, SOLICITADO POR CRE, SUPERVISION Y APROBACION (COMISION REGULADORA DE ENERGIA) A UNA GENERACION DE 50 KWH, INCLUYE: PRUEBAS BAJO NORMAS, AUTORIZACION DE INTERCONEXION A LA RED DE LA CFE Y DICTAMEN. | SERVICIO | 3
Concepto | SC/8-3 | UIIE ( UNIDAD DE INSPESION DE INSTALACIONES ELETRICAS ) DEL PUNTO DE INTERCONEXION Y DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO, SOLICITADO POR LA CRE, SUPERVISION Y APROBACION (COMISION REGULADORA DE ENERGIA) A UNA GENERACION DE 50-75 KWH, INCLUYE: PRUEBAS BAJO NORMAS, AUTORIZACION DE INTERCONEXION A LA RED DE LA CFE Y DICTAMEN | SERVICIO | 3
Concepto | SC/8-4 | CONEXIÓN A RGD-CFE | SERVICIO | 1
Subcapítulo | A09 | CERCADO PERIMETRAL
Concepto | AA23C0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A | M3 | 271.98
Concepto | EF23C0135 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, | M2 | 906.6
Concepto | EF23C0620 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f`c= 200 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: | ML | 1511
Concepto | EF23C0773 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO ACCIDENTADO Y | ML | 1511
Concepto | EF23C0769 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA TIPO ARPON INDUSTRIAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y | ML | 1511
Concepto | EF23C0776 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE DOS HOJAS DE 4.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CAL. 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. | PZA | 2
Concepto | EF23C0775 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CAL. 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. | PZA | 2
Subcapítulo | A10 | CASETA LOTE 10 PZA
Nivel 3 |  | PRELIMINARES
Concepto | EFC0080 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON | M2 | 195.5
Concepto | EFC0079 | DESPALME A MANO HASTA 30 cm. DE ESPESOR EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS | M2 | 195.5
Nivel 3 |  | ALBAÑILERIAS
Concepto | EFC0091 | RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 46.8
Concepto | EFC0138 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 118.6
Concepto | EFC0194 | CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO | M3 | 58.4
Concepto | EFC0143 | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y | M2 | 120
Concepto | EFC0631 | EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 103
Concepto | EFC0608 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 621.1
Concepto | EFC0648 | LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 10 cm. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE, CHAFLAN DE 1" PARA FORMAR GOTERO, HABILITADO DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 191.1
Concepto | EFC0606 | ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm. CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 A 0.60 m. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 50
Concepto | EFC0619 | CADENA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f`c= 150 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. REFORZADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 292
Concepto | EFC0658 | MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 x 20 x 40 cm. DE 14 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 285.3
Concepto | EFC0620 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f`c= 200 Kg/cm2, DE 15 x 20 cm. ARMADA CON ARMEX DE 10 x 15 cm., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M | 110
Concepto | 90402 | IMPERMEABILIZACION ACRILICA A BASE DE PRODUCTO ACRITON DE LA MARCA FESTER, COLOR TERRACOTA O BLANCO, APLICADO SEGUN ESPECIFICACIONES (6 AÑOS DE GARANTIA). INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS, APLICACIÓN DE UNA PRIMER CAPA DE ACRITON DILUIDO EN AGUA,DOS CAPAS DE ACRITON SIN DILUIR, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO IMPERFLEX, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA, ELEVACION DE MATERIALES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. PUOT. | m2 | 257.3
Concepto | 90101 | PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m2 | 68.3
Concepto | 90302 | ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | m2 | 191.1
Concepto | 90201 | CHAFLAN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 10X10 CM DE CATETOS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ml | 165.6
Nivel 3 |  | INSTALACION ELECTRICA
Concepto | EFC0534 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 20
Concepto | EFC0510 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA, INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
Concepto | EFC0511 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
Concepto | EFC0522 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1x15 A 1x50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 20
Concepto | EFC0471 | SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 20
Concepto | EFC0470 | SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y (5 m) DE TUBO GALVANIZADO P. D. DE 13 mm., INCLUYE: (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, (1) INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | SAL | 30
Nivel 3 |  | CANCELERIA Y HERRERIA
Concepto | EFC0731 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 22
Concepto | EFC0737 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 28.5
Concepto | EFC0685 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 621.1
Subcapítulo |  | LETRERO ALUSIVO
Concepto | EF23C0191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8 ", CON | PZA | 1
Subcapítulo | A11 | ALUMBRADO
Concepto | EF23C0666 | REGISTRO ELECTRICO DE 60x40x80 cm. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 cm., APLANADO CON MORTERO | PZA | 62
Concepto | AA23C0008 | EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A | M3 | 547.56
Concepto | EF23C0527 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA Solaled city plus-U 100 G 57 B1 PARA ALUMBRADO DE USO EXTERIOR A BASE DE TECNOLOGIAS LED DE FABRICACIÓN NACIONAL DE 70 WATTS CARCASA DE INYECCION DE ALUMINIO 100% DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO TRANSPARENTE, LUMINARIA PARA USO EXTERIOR IP65, PINTURA ELECTROSTATICA, FLUJO LUMINOSO 103 LUM/WATT, CAPACIDADES DE LED 100 W, TIPO SMD VOLTAJE 265 V TEMPERATURA 6500 K, VIDA UTIL DEL LED 80000 HRS, MONTAJE A BRAZO DE 1 1/2" RECOMENDADO, TEMPERATURA MINIMA -25°C, MAXIMA 45°C, INCLUYE: POSTE CONICO CIRCULAR DE 10.00 m. ABASE DE LAMINA CAL. 11 CON UN BRAZO DE 2" x 2.40 m. PARA LAMPARA, (23 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (12 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE BASE PIRAMIDAL | PZA | 62
Concepto | EF23C0557 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO ANARANJADO REFORZADO DE 51 mm. (2"). INCLUYE: COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1521
Concepto | EF23C0497 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW DEL # 2/0 DE LA MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: CINTA DE HULE VULCANIZABLE, MATERIAL, MANO | ML | 3802.5
Concepto | EF23C0484 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 1901.25
[5 empty] | SUBTOTAL | $
[5 empty] | IVA | $
[5 empty] | TOTAL | $